Krav til ettersyn og kontroll for brannverntiltak

| Hva | Hvem | Hvor |
| --- | --- | --- |
| *Brannalarmanlegg: Klokkeprøve Overføringsprøve til brannvesenet Kontrollere automatiske styringsfunksjoner tilkoblet alarmanlegget (lukking av dører, stoppe musikk m.v.) Total prøving samt vedlikehold av anlegget | Egenkontroll Egenkontroll Egenkontroll Kvalifisert firma/person | Hver måned Hver måned Hver måned Årlig |
| *Sprinkleranlegg: Klokkeprøve Overføringsprøve til brannvesenet Kontroll av alle trykkmanometer (Luftfylte anlegg) trykkmanometer Total prøving samt vedlikehold av anlegget | Egenkontroll Egenkontroll Egenkontroll Egenkontroll Kvalifisert firma/person | Hver måned Hver måned Månedlig Ukentlig Hvert 2 år for enkle våte anlegg, årlig ellers |
| *Brannventilasjon: Funksjonstest Total prøving samt vedlikehold av anlegget | Egenkontroll Kvalifisert firma/person | Månedlig Årlig |
| Brannslanger: Funksjonstest, tilgjengelighet, merking | Egenkontroll | Hver 6 måned |
| Håndslokkeapparater: Pulverapparater Løsne pulver, sjekke manometer, plombering, tilgjengelighet, merking Trykkladet apparat Innvendig drivpatron CO2-, vann-, vannbasert og skumapparater Service alle typer apparater | Egenkontroll Kvalifisert firma/person Kvalifisert firma/person Kvalifisert firma/person Kvalifisert firma/person | Hver 3 måned Årlig / hvert 5 år i bolig Årlig / hvert 2 år i bolig Årlig / hvert 2 år i bolig Hvert 10 år / hvert 5 år for vann(-basert) og skumapp. |
| *Nødlysanlegg: Månedlig/Årlig test/prøving ihht EN 50 172 punkt 7 og 8 | Kvalifisert firma/person | Hver måned Årlig |
| Brannskillende konstruksjoner: Vegger, etasjeskiller og tak Tetting av gjennomføringer Dører og porter faller i lås og tetter godt til karm | Egenkontroll / Kvalifisert firma/person Egenkontroll | Etter utført arbeid Hver 3 måned |
| Rømningsveier: Tilgjengelighet. Merking, ryddige, ikke brennbare elementer | Egenkontroll | Månedlig / hver 3 måned (etter virksomhet) |

*Det finnes i dag anlegg/produkter som er selvtestende/eller som krever spesielle kontrollintervaller for å fungere som forutsatt. For anlegg med andre kontroll og vedlikeholdsintervaller enn tabellen viser kreves det dokumentasjon fra leverandør på hvilke intervaller/kontrollpunkter som skal gjennomføres for å opprettholde et tilfredsstillende nivå.

Brannvesenet Sør